泸州汇鑫环保科技有限公司

关于采购污水处理设备的技术要求

一、项目概述

本次采购内容包括：处理量为400m3/d的一体化污水处理设备一套。

- 技术要求

一、污水处理厂处理工艺

选用预处理+A2/O+MBR的三级生化处理工艺方案，并采用外加化学除磷（含铁\铝药剂）保证出水总磷达标排放，同时考虑碳源投加，最终保证出水水质达到一级A标准；出水消毒采用紫外线消毒工艺方案，再生水用于厂内自用或排入就近沟渠自然消纳。

工艺流程为：收集的污水经机械格栅至调节池，经提升泵进入一体化污水处理单元，经生物处理后固液分离，再经MBR深度处理，紫外线消毒、化学除磷等最后进入排水渠排出。

1.1 污水厂进、出水设计水质

| 项 目 | 进厂水质 | 出厂水质 |
| --- | --- | --- |
| CODcr (mg/L) | ≤350 | ≤50 |
| BOD5 (mg/L) | ≤200 | ≤10 |
| SS (mg/L) | ≤150 | ≤10 |
| T-N (mg/L) | ≤50 | ≤15 |
| T-P (mg/L) | ≤5 | ≤0.5 |
| NH3－N (mg/L) | ≤35 | ≤5（8） |
| PH | 6-9 |  |
| 最低水温 (℃) | 12 |  |
| 最高水温 (℃) | 25 |  |

注：①上表为设计采用的污水厂进、出水水质，污水厂实际进水水质指标有一定幅度变化。出水水质全部满足《城镇生活污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准要求。

1.2 设计处理规模

本项目设计规模为400m3/d。

二、设备技术规定

2.1基本要求

2.1.1报价设备技术参数必须等于或优于所列出的技术参数，主要设备清单为主要设备，报价人应提供所有未提及的必要材料、元器件、配套设备和相应材料，在报价时对所供设备进行详细的分项报价，报价人应详细注明所有设备的生产厂家、规格参数。

2.1.2一体化污水处理设备为一个完成系统的采购及安装，清单如有漏项，报价人应在报价文件内补充并报价，报价后不得以设备漏项为名增加费用。报价人应提供一体化污水处理系统内所有设备、管道、控制柜机配套动力电缆、控制电缆、仪表、阀门、紧固件等。报价人负责所供设备的安装、调试、人员培训及试运行等。所有设备应能满足系统安装及正常运行的要求，报价时应提供详细的分项报价。

2.1.3报价人必须响应招标技术要求，若不满足，在报价文件中必须明确注明并提出技术偏离，否则视为完全满足技术要求，报价后不得以调整参数为由增加价格。

2.1.4 设备质保期限：年

2.1.4.1自竣工验收合格之日起，设备整体及所有组件均提供两年的免费质保服务。

2.1.4.2自竣工验收合格之日起，设备主体防腐提供三年的免费质保服务。

2.1.4.3自竣工验收合格之日起，膜组件提供五年的免费质保服务，质保期前两年至少提供两次MBR膜离线化学清洗得免费服务（按现场实际需要）。

2.2专项技术要求

*2.2.1一体化污水处理设备技术规定

主要规格参数：（1）详细尺寸：（12+12）m×3m×3.2m，（2）材质:碳钢防腐（底板厚度不小于8mm，顶板采用碳钢+玻璃钢格栅板组合，侧板采用不小于5mm的瓦楞钢板，（3）防腐:寿命10年，（4）使用寿命:15年，（5）形状：集装箱式长方体。

*2.2.2MBR膜抽吸泵、反洗泵技术规定

抽吸泵泵主要规格参数：25m³/h,9m,1.5kW，380V

反洗泵主要规格参数：25m³/h,9m,1.5kW，380V

（1）供货范围：包括：水泵设备、水泵底座固定螺栓、螺母、配套起吊架、配套电控箱、配端子接线箱、配套电控箱或端子接线箱至设备、电缆护套、电缆固定绳及固定卡子。冷备1台。

（2）工作方式：在设备间没有恒温措施的的条件下连续和间歇运行，同时也能够间歇运行和长期停机后恢复正常启动运行。中标后签订合同时须提供制造商盖章声明材料。

（3）使用要求：泵应为单级、易拆卸的通道式无阻自吸泵，并与电机直接相连、

（4）采用380V电机，绝缘等级为H级, 防护等级IP68，电机应能够连续和间歇运行，每小时启动次数至少为15次，且不会对泵带来任何有害影响。

（5）设计负荷范围内，应该无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB（A）。潜水泵在整个工作中，必须无振动、平衡稳定地运行，其无故障运行应不小于20，000小时。

（5）材质要求：

·泵壳                         不低于铸铁GG25

·叶轮                          不低于铸铁GG25

·轴                            不低于ASTM420不锈钢

·机械密封                      耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅

·静密封材料                    丁腈橡胶

·导杆、支架、吊链              不低于不锈钢ASTM304

·所有连接附件、地脚螺栓        不低于不锈钢ASTM304

本合同中，泵类设备还应满足以下规范要求：

《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002中有关规定。

*2.2.3机械格栅技术规定

主要规格参数：（1）材质：不锈钢（2）间隙:5MM（3）安装角度:60度（4）功率:1.5KW（5）水头损失:≤0.2M（6）尺寸根据施工图纸定制。

（1）工作方式：间歇或连续运行，由时间或格栅前后水位差控制，可现场和中控室设定。

（2）供货范围：格栅机主体、移动接渣小车，免费提供该PLC不加密的编程源程序及整套编程工具含USB接口及编程电缆。电控箱至各设备的所有电缆及保护管由安装方负责。细格栅机的水位差及时间自动控制系统随设备配套提供。

（3）使用要求：应能有效捞取污水中漂浮物、草木、纤维、橡胶、泡沫塑料等固体垃圾。所提供的设备应能满足运行条件的要求，最大过栅水头正常运行不得超过0.25m。

（4）材质要求：全部采用304及以上不锈钢材质。格栅机的机架采用不锈钢板与型钢焊接成一整体式刚性结构，机架材料全部采用不锈钢，二侧板间隔一定距离设置槽钢横撑。整机结构牢固合理，拼装焊接在专用拼装台上，焊接标准按JB/ZQ4000.3-86《焊接件通用技术条件》。焊接后的格栅机架有足够的强度和刚度，在1.0米水位差的工况下不发生扭曲变形现象。机架的两侧与格栅井之间留有间隙，通过机架的两侧橡胶封板来防止垃圾通过。

（5）设备防腐寿命不低于10年，设备无故障使用时间不低于25000小时，整机使用寿命在15年以上。

（6）本机实行全自动控制，控制方式为时间、液位差及就地或远程人工控制；设保护装置，当格栅机故障或超负荷时自动停机并发出警报。

本要求中，机械格栅还应满足以下规范要求：

《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002中有关规定。

*2.2.4 曝气风机技术规定

主要规格参数：4.4m³/min,5.5kw,30Kpa，380V。

（1）供货范围:承包人提供的回转风机应为成套设备，包括主机、电机、隔音罩、自动卸荷阀、整体底座、吸气口消声器（含空气滤清器）等，冷备1台。

（2）工作方式：间歇运转或连续运行，生化池根据池内溶解氧（DO）值可调节生化池供气调节阀的开启度，从而影响鼓风机房总出风管的压力，鼓风机房根据总出风管的压力自动调节每台鼓风机出口导叶的开启度及开启鼓风机台数调节供风量。在正常运行时不能有不正常的噪声、振动和过热现象。

（3）鼓风机应具有转速高、效率高、体积小、重量轻、结构紧凑、使用维护方便的特点，噪音符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)规定。

本要求中，曝气系统还应满足以下规范要求：

《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002中有关规定。

2.2.5 紫外线消毒设备技术规定

（1）供货范围：应包括（并不仅限于此）：

1）紫外光消毒模块：承包人设计确定，包括紫外线灯、支架、套管。

2）紫外灯管：采用低压高强紫外灯，具体数量由承包人设计确定。

3）低水位传感器：承包人设计确定。

4）自动水位控制装置：承包人设计确定。

5）紫外光强度自动监视系统: 承包人设计确定。

6）自动清洁系统：为保证清洗的洁净，必须采用在线机械+化学清洗方式。

7）配套电控箱、电控箱至设备、仪表的动力、控制电缆、电缆护套、电缆固定绳及固定卡子、随机备品备件、专用工具等。

（1）运行要求：紫外线消毒系统中的紫外线灯管安装在室外渠道内，长期在水下运行，整个系统均为室外全天候安装运行设计。

（2）工艺要求紫外光消毒系统不间断地自动连续运行，最大流量时出水的粪大肠杆菌数≤1000个/L。控制模式分为：

A、现场手动和自动。

B、远程：自控（通过中控室对该系统远程监控操作）。

整个系统同时采用PLC自动控制和手动控制两种方式，且可以相互切换。

（3）紫外线消毒系统的设计必须符合我国《城市给排水紫外线消毒设备》(GB/T19837-2005)标准。

（4）为了确保紫外线消毒系统效果达标，采用低压高强度紫外灯管，其他类型紫外灯管不予采用。低压高强灯管在寿命终点（12000h）的紫外强度衰减低于3%。

（5）灯管保证寿命要求不低于12000小时。承包商必须出具灯管寿命保证书，并在其中承诺当灯管使用寿命不足12000小时或在12000小时内紫外系统剂量不足以保证系统消毒效果时，免费更换新灯管。

（6）整个系统均为室外全天候安装运行设计。户外设备及元件必须做好防雨、防晒、防腐保护，以适应污水厂室外工作环境。设备的水上部件防护等级不应低于IP65，水下部件的防护等级不低于IP68。

（7）材质要求：与污水相接触的焊接金属元件必须为316L不锈钢。其它不与污水接触的金属元件可为304不锈钢。所有暴露在紫外光中的电缆表面应有Teflon保护涂层。所有连接紫外灯与镇流器的电缆需密封在紫外灯模块组件内。

本要求中，消毒系统还应满足以下规范要求：

《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002中有关规定。

*2.2.6 污泥回流泵、硝化液回流泵技术规定

污泥回流泵主要规格参数：21m³/h，4m，0.75kw，220V

硝化液回流泵主要规格参数：42m³/h，3m，1.1kw，380V

（1）供货范围：供货界面包括：水泵设备、水下设备保护装置、水泵导杆（包括固定支座、螺栓、螺母）、引导式吊钩装置、吊链、水泵底座固定螺栓、螺母、配套起吊架、配套电控箱、配端子接线箱、配套电控箱或端子接线箱至设备、仪表的水下专用电缆、电缆护套、电缆固定绳及固定卡子。

（2）工作方式：潜污泵应能在完全淹没的条件下连续和间歇运行，同时也能够间歇运行和长期停机后恢复正常启动运行。报价后签订要求时须提供制造商盖章声明材料。潜污泵应能根据泵房内水位自动启停。每台泵都能与污水处理厂自控系统相连，能在现场手动控制或自动控制状态下运行。

（3）使用要求：潜污泵应为单级、易拆卸的通道式无阻塞型潜污泵，并与潜水电机直接相连，泵送原生的和未经过过滤的污水。

（4）潜污泵应能在全淹没或部分淹没的条件下能够连续运行， 3、采用380V电机，绝缘等级为H级, 防护等级IP68，电机应能够连续和间歇运行，每小时启动次数至少为15次，且不会对泵带来任何有害影响。

（5）潜污泵在设计负荷范围内，应该无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB（A）。潜水泵在整个工作中，必须无振动、平衡稳定地运行，其无故障运行应不小于20，000小时。

（5）材质要求：

·泵壳                         不低于铸铁GG25

·叶轮                          不低于铸铁GG25

·轴                            不低于ASTM420不锈钢

·机械密封                      耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅

·静密封材料                    丁腈橡胶

·导杆、支架、吊链              不低于不锈钢ASTM304

·所有连接附件、地脚螺栓        不低于不锈钢ASTM304

本要求中，泵类设备还应满足以下规范要求：

《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002中有关规定。

*2.2.7 提升泵技术规定

提升泵主要规格参数：25m³/h，10m，1.5kw。

（1）供货范围：供货界面包括：水泵设备、水下设备保护装置、水泵导杆（包括固定支座、螺栓、螺母）、引导式吊钩装置、吊链、水泵底座固定螺栓、螺母、配套起吊架、配套电控箱、配端子接线箱、配套电控箱或端子接线箱至设备、仪表的水下专用电缆、电缆护套、电缆固定绳及固定卡子。

（2）工作方式：潜污泵应能在完全淹没的条件下连续和间歇运行，同时也能够间歇运行和长期停机后恢复正常启动运行。报价后签订要求时须提供制造商盖章声明材料。潜污泵应能根据泵房内水位自动启停。每台泵都能与污水处理厂自控系统相连，能在现场手动控制或自动控制状态下运行。

（3）使用要求：潜污泵应为单级、易拆卸的通道式无阻塞型潜污泵，并与潜水电机直接相连，泵送原生的和未经过过滤的污水。

（4）潜污泵应能在全淹没或部分淹没的条件下能够连续运行， 3、采用380V电机，绝缘等级为H级, 防护等级IP68，电机应能够连续和间歇运行，每小时启动次数至少为15次，且不会对泵带来任何有害影响。

（5）潜污泵在设计负荷范围内，应该无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB（A）。潜水泵在整个工作中，必须无振动、平衡稳定地运行，其无故障运行应不小于20，000小时。

（5）材质要求：

·泵壳                         不低于铸铁GG25

·叶轮                          不低于铸铁GG25

·轴                            不低于ASTM420不锈钢

·机械密封                      耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅

·静密封材料                    丁腈橡胶

·导杆、支架、吊链              不低于不锈钢ASTM304

·所有连接附件、地脚螺栓        不低于不锈钢ASTM304

本要求中，泵类设备还应满足以下规范要求：

《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002中有关规定。

*2.2.8 控制柜技术规定

主要规格参数：（1）材质：集成控制柜304不锈钢900×300×650（2）壁厚；不小于1.5MM；（3）防护等级:IP55；（4）含智慧水务管理系统；

*2.2.9 微孔曝气器技术规定

（1）供货范围:承包人应提供成套的微孔曝气器和配气管网、泄水管、冷凝水排放系统及安装所需的全部管件、配件、支架、管卡及膨胀螺栓等。包括所有的管道、管件、固定件等，并应保证曝气器安装、运行不另需要其它附件。提供部分冷备曝气器，数量为总数的10%。

（2）曝气器参数满足下表要求：

1）曝气器技术参数规定

·型式：橡胶膜盘式微孔曝气器

·材质：原装进口EPDM膜片，ABS支撑架及管件，孔隙率大于45%，孔隙分布均匀，平均孔径150~180μm。

·盘面外径：215mm~260mm

·膜片厚度：2mm

·曝气板孔数：1850以上

·曝气头面积：：0.025M以上

·通气量：2~3.0m3/（h.个）（标准状况，水深7m）

·标准氧转移效率：≥34%（标准状况，水深7m，通气量3m3/h时）

·理论动力效率：≥7kg O2/kwh（水深7m，通气量3m3/h时）

·气泡直径：<2mm

·服务面积：0.3～0.5m2/个

·曝气密度（%）：≥10

·阻力损失：≤0.30mH2O（通气量3m3/h）

·盘面距池底距离：≤0.30m

·在正常运行条件下，曝气器的经济使用寿命自污水处理厂运行之日起不小于5年。

·曝气器要有充分互换性及密封性。曝气器内需设止回阀装置，以防止故障发生时污水侵入空气支管。

本要求中，曝气系统还应满足以下规范要求：

《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002中有关规定。

*2.2.10 自控系统技术规定

主要规格参数：自控系统简述Pl集散型控制，由服务器、计算机、PLC控制器、电磁流量计等，带远程控制和检测功能，带远程视频功能。

*2.2.11 出水流量计技术规定

主要规格参数：（1）精度:正负10%（2）连接方式：法兰连接（3）流量监测范围：0-100m3/h,dn80。

2.2.12 加药系统技术规定

主要规格参数：药箱溶剂、加药泵规格参数。

（1）供货范围：除磷加药系统的供货范围包括（但不限于此）：加药计量泵、药箱搅拌机、药箱及备品备件、管件、防雨防晒蓬等。

（2）工作环境及介质：环境温度0-40℃，介质为PAC溶液、乙酸钠或葡萄糖溶液。

（3）运行要求：根据污水厂出水的总P浓度的运行，可连续或间歇运行。

（4）加药计量泵为定容式流量可调液压驱动圆盘式双隔膜计量泵。泵的流量可在0-100%范围内连续调节。计量泵的精度达±1%以上。加药计量泵的液力端部分包括双隔膜、单向球阀及泵头外壳等。并配有隔膜自动检漏报警装置。单向止回球阀采用陶瓷阀体、阀座，聚四氟密封件和垫片，阀球为陶瓷，高加工精度，强耐腐蚀，以保证计量泵的精度和运行稳定。泵头外壳材质为PVC。

·隔膜材料选用聚四氟乙烯PTFE。在正常工作条件下，所提供计量泵的隔膜连续运行寿命应至少25,000小时。

（5）设备清单

| 序号 | 除磷加药系统 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加药计量泵 | 配安全阀、脉冲稳流瓶、背压阀 冲程0～100%连续调节 |
| 2 | 药箱搅拌机 | 1台 |
| 3 | 药箱 | 1个 |
| 4 | 管道及阀门件 | 设备间内设备之间的连接管材、管件 |

注：若含碳源加药系统，则按上表同比例增加。

（6）管路系统

除磷加药系统管道的阀门应为球体式，整体以塑料(化学PVC)制造，并以法兰或螺丝接头连接相关管道。阀门应设置双密封式阀座，阀座密封材质为特佛龙(Teflon)或更高等材质。

*2.2.13 膜组件技术规定

（1）供货范围：MBR膜及产水、反洗系统含设备主体、MBR膜、膜产水泵、电磁流量计、电接点压力表、空气流量计、膜反洗加药泵、反洗药箱、数显电子液位计、污泥回流/排泥泵及配套管道、阀门、管件等，以及确保曝气系统可正常运行所有必要的附件以及卖方认为3年内所需易损的备品备件。

（2）设备清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中空纤维膜 | 浸没式中空纤维超滤帘式膜，膜面积1600平，膜通量0.25m³（㎡.d），材质PVDF,膜表面成孔率：80%；内部支撑层：抗拉强度≥200N/fil，不断丝；表皮擦伤时，也会自我修复闭塞；膜孔径：≤0.4μm，，机械抗拉强度不低于5.3Mpa,损减率每年≤5%。 | PVDF | 2套 | 一用一备。含配套膜架，管道管件 |
| 2 | 风机 | 4.4m³/min,5.5kw,30Kpa，380V；与工艺配套的压力表等设施相关辅材 | / | 2台 | 一用一备 |
| 3 | 膜产水泵 | 25m³/h,9m,1.5kW，380V | 铸铁 | 2台 | 一用一备 |
| 4 | 电磁流量计 | 0~100m3/h，DN80，法兰连接 | / | 台 | / |
| 5 | 电接点压力表 | -0.1-0Mpa | / | 个 | / |
| 6 | 空气流量计 | LZB-80，精度±1.5% | / | 台 | / |
| 7 | 膜反洗泵 | 25m³/h,9m,1.5kW，380V | 铸铁 | 台 | 配套清水池 |
| 8 | 药箱 | 1.5m3，带玻璃钢刻度 | PP | 台 | / |
| 9 | 数显电子液位计 | 4-20mA | / | 套 | / |
| 10 | 离线清洗吊装装置 | 电动 | 钢防腐 | 套 | / |
| 11 | 电动阀 | DN 无源 | 304不锈钢 | 个 | 膜反洗 |
| 12 | 电动阀 | DN，无源 | 304不锈钢 | 个 | 膜产水 |
| 13 | 污泥回流/排泥泵 | 污泥回流泵主要规格参数：21m³/h，4m，0.75kw，220V 硝化液回流泵主要规格参数：42m³/h，3m，1.1kw，380V | 304不锈钢 | 2台 | 一用一备，膜池 |
| 14 | 管道、阀门、管件 | 国标，满足安装要求 | / | 1批 |  |

（3）膜组件一般技术规定

膜系统应具备自动反冲洗功能，能够在出水间歇自动进行反冲洗，在线化学清洗不得高于1季度1次，离线清洗不得高于1年2次。

膜组件还应满足以下规范要求：

《膜生物法生物处理工程技术规范》HJ2010-2011

2.2.14 视频监控及防雷技术规定

（1）监控分站设置：进水口、一体化设备、出水口等。分别集中管理设计区域各单体的监控摄像机。

（2）监视点的设置综合考虑全厂的监视需要，监视现场的设置如下：

室外：设置1台室外型全天候一体化智能球机，镜头3.4-91.8mm ,27倍光学、具备散热、除霜等功能。

围墙周界：设置2台室外型全天候定焦昼夜型枪式摄像机，定焦（手动变焦）至少50mm镜头，并具备散热、出霜、雨刮等功能。

（3）系统防雷

系统应按照相关防雷规范进行防雷施工。

在电源末端设置电源防雷器，在信号两端设置信号防雷器，在设备现场进行可靠接地（接入全厂联合接地体）。防雷措施包括但不仅限于：

直击雷：雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏；雷电直接击在架空线缆上造成线缆熔断。
　雷电波侵入：电源线、信号传输或进入监控室的金属管线遭到雷击或被雷电感应时，雷电波沿这些金属导线侵入设备，造成电位差使设备损坏。
　感应雷：包括电磁感应、静电感应方式引起的二次雷击。

2.2.15 电气、仪表及自技术规定

本工程污水处理站有三种控制方式，自动控制方式、手动控制方式和就地手动控制方式。

污水处理设备采用可编程控制器PLC进行自动逻辑控制，抵押电气元件采用国际知名品牌（ABB、西门子、施耐德）整个处理系统通过通讯方式将满足全厂运行需要的工况数据上传至中控室。设集中控制柜一座，在控制柜上设有人机接口HMI，操作人员只需通过按键触摸式控制屏即可实现相关电气设备的控制。按键触摸式控制屏与PLC同品牌并带有可安装的监控软件，通过面板上的按键触摸式控制屏进行CPU操作模式选择，实现污水处理设备控制和监视，显示屏尺寸不小于10英寸。

集中控制柜上设有手动和自动转化开关，可进行手/自动切换，系统常规运行为自动，需要时刻进行手动操作。集中控制柜上设置所有设备的故障，各水池高低液位报警装置。

本技术条件中的设备为成套供货设备，因此，卖方必须提供完成的与工艺设备配套的现场电控柜及电气、控制原理图和接线图等。

每套污水处理装置均配套一台电控柜，负责为现场电控柜以下至所有配套电机、仪表及其他用电设备提供配电、控制、信号采集等。电控柜内每台设备回路应设有断路器、接触器、电机综合保护器、手/自动转化开关、开/停按钮、开/停/故障指示灯LED光源、设备特殊保护装置和放冷凝加热器。

电控柜为不锈钢外壳，防护等级IP5，在污水处理装置附近落地安装。

电控柜应满足以下技术要求：

1）在电控柜上实现就地、远程控制的切换功能，其中就地功能是指对每台设备实现就地单机控制，远程控制室指每台设备能根据上级自控系统的命令运行。

2）每台设备能接受上级自控系统的开/停控制命令（无源触点）

3）每台设备的开/厅状态和故障状态信号能输出上级自控系统（无源触点）

4）电控柜内除要有实现开/停及短路、剩余电流保护（30MA，潜水设备应配置）、过载、断相、过热及设备配套的各种特殊功能的有关一、二次电气元件外，在柜面上应设有开/停按钮，手动/自动转换开关，开/停及故障指示灯（LED光源）等。其内部所有的电气元器件需为国际知名品牌。（ABB、西门子、施耐德）等产品。柜内塑料元件应满足无卤素、CFC、阻燃、自熄；

5）每台控制柜进水电源为一炉380V/220V三项无限制电源。电控柜内部所需的控制电源在柜内自行解决，控制电源为交流220V，若需其他标准的控制电源应在柜内自行交换取得。

6）所有要求引出至自控系统的信号均应通过柜内端子或接口引出。

7）电控柜除外壳满足防护等级要求外，还应出风考虑到所处环境防晒、散热、放冷凝的要求，并采取相应措施，使电控箱在夏天太阳直晒的工作环境下也能长期正常工作。

8）需具有上级自控系统PLC远程控制功能，并且每台设备带有如下信号接口：

输入信号（无源触点）：启/停控制信号

输出信号（无源触点）：就地/远程选择开关远程位置

运行信号

故障信号

无源触点信号逻辑：故障信号为负逻辑信号，其余信号为正逻辑信号；信号触点容量：220V，5A。

9）电控柜要求：材质：集成控制柜304不锈钢，壁厚不小于1.5mm，带安装基础槽钢及安装附件，紧固件等，防护等级IP55。

*2.2.16 机电设备及电气元件品牌要求

膜采用：PVDF帘式膜，国内一线品牌；

泵采用：川源、海德隆、佩德罗等合资或进口品牌；

控制系统采用：西门子PLC和触摸屏，电气元件采用ABB；

风机采用：宜友、百事德、大山或同等品牌；

搅拌器：川源、兰江、蓝领或同等品牌；

三、工艺技术规定

3.1水质水量要求

当进水水质在设计范围内或设计范围以上10%内变动时，系统处理后的出水水质水量必须严格连续稳定达到设计指标；当进水水质超出设计水质范围10%以上时，出水水质仍须连续稳定达标，处理水量可适当下调，按照污染物去除总量进行考核。以处理规模600吨/天，污染因子总氮为例，设计总氮去除总量：600*（60-10）=30000g/天，当进水水质超出设计范围10%以上时，总氮去除总量仍不得低于设计总氮去除总量，即实际总氮去除总量=实际处理水量*（实际进水总氮指标-实际出水总氮指标）≧30000g/天。

3.2工艺技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 技术响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 采用A2/O+MBR工艺 COD去除效率：90%以上 氨氮去除率：91%以上 总氮去除率：75%以上 总磷去除率：93%以上 |  |  |
| 2 | 厌氧段 | 溶解氧<0.2mg/L，停留时间不小于1.5h |  |  |
| 3 | 缺氧段 | 溶解氧<0.5mg/L，停留时间不小于5h |  |  |
| 4 | 好氧段 | 溶解氧>2mg/L，停留时间不小于10h。 内回流比200-400% 外回流比50-100% 气水比不小于10：1 |  |  |
| 5 | 深度处理段 | 经深度处理段后出水严格达到出水标准 |  |  |

注意：报价单位提供详细的工艺设计计算书明确各个工艺段的工艺设计参数，污染物去除率，以证明提供设备具备设计处理能力。

3.3 噪音和振动

在装置的设计中，应包括有关隔音材料、防震装置和其它适当的设施的设计，以保证设备在最终安装位置运行时，没有超过标准的噪音和振动。在厂区内（车间外）任意一点所听到机械噪音，都不能大于55分贝。而单个设备在距离其表面1米的地方，所听到噪音不能大于85分贝。

注：本章标注“*”要求为本项目实质性要求，不允许有负偏离。